防空地下室防护专项

质量验收评定记录表

说明

一、防空地下室防护专项施工质量验收划分为检验批、分项工程、分部工程和单位工程，一个项目的防空地下室为一个单位工程。

二、检验批、分项工程的要求

1、分项工程由一个或若干个检验批组成。检验批可根据施工、质量控制和专业验收需要，按工程量、防护单元、施工段、设备组别等进行划分。

2、施工前，施工单位应制定分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审核。

3、孔口防护工程

（1）门框墙制作、密闭穿墙管施工，应与结构工程钢筋安装、混凝土施工同步划分检验批。

（2）防护设备安装工程按防护单元划分检验批。

（3）孔口防护工程检验批容量选用全数检查方案。例如《防护门安装检验批质量验收记录表》中“实际抽样数量”应等同于“检验批容量”。

4、由具备人防资格的监理工程师组织施工单位专业技术负责人等进行验收。

三、隐蔽工程要求

1、隐蔽工程的内容应与检验批对应。

2、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工。

四、分部工程的要求

1、分部工程划分为结构、孔口防护、战时给排水、战时通风、战时电气5个分部。

2、由具备人防资格的总监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行验收。

五、单位工程的要求

1、单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。由具备人防资格的总监理工程师组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

2、由建设单位组织监理、施工、设计等单位进行单位工程质量验收，人防质监部门参加监督检查。

3、防护专项单位工程总体综合验收结论由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同确定，各方在“单位工程质量验收记录表”加盖公章。

六、工程质量的验收

（一）检验批合格质量应符合下列规定：

1、主控项目的质量经抽样检验合格；

2、一般项目的质量经抽样检验，80%及以上的检查点（处）符合规定的质量要求；其他检查点（处）不得有严重缺陷，且最大偏差值不超过允许偏差值的1.5倍。

3、具有完整的施工操作依据、质量验收记录。

（二）分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1、所含检验批的质量均应验收合格；

2、所含检验批的质量验收记录应完整。

（三）分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1、所含分项工程的质量均应验收合格；

2、质量控制资料应完整。

（四）单位工程质量验收合格应符合下列规定：

1、所含分部工程的质量均应验收合格；

2、质量控制资料应完整。

目  录

1.1  结构工程检验批验收记录

1.1.1  模板工程

1.1.2  底板钢筋工程

1.1.3  人防墙体钢筋工程

1.1.4  顶板钢筋工程

1.1.5  防水混凝土工程

1.2 孔口防护工程检验批验收记录

1.2.1  门框墙制作

1.2.2防护密闭门、密闭门安装

1.2.3  防爆波活门安装

1.2.4  自动排气活门、防爆超压排气活门安装

1.3 战时给水排水工程检验批验收记录

1.3.1  战时给排水（消防）穿墙管施工

1.3.2  防爆地漏施工

1.4  战时通风工程检验批验收记录

1.4.1  战时通风穿墙管施工

1.4.2 口部金属风管制作

1.4.3  滤尘器、过滤吸收器安装

1.4.4  密闭阀门安装

1.4.5  战时通风机安装

1.4.6  通风管线安装

1.5  战时电气工程检验批验收记录

1.5.1  战时电气穿墙管施工

1.5.2  电缆线路工程

1.5.3  导管及线槽敷设工程

1.5.4  动力照明配电箱(盘)安装

1.5.5  接地装置安装

1.6  隐蔽工程质量验收记录

1.6.1  主体结构隐蔽工程检查验收记录

1.6.2  战时风机试运转记录

1.6.3  人防门门框安装前隐蔽工程

1.6.4  人防门框合模复检检查

1.7  分项工程质量验收记录

1.7.1   分项工程质量验收记录

1.8  分部工程质量验收记录

1.8.1  结构分部工程验收记录

1.8.2 孔口防护分部工程验收记录

1.8.3 战时 给排水分部工程验收记录

1.8.4  战时通风与空调分部工程验收记录

1.8.5  战时电气安装分部工程验收记录

1.9  单位工程质量竣工验收记录

1.9.1  单位工程质量竣工验收记录

1.9.2  单位工程质量控制资料核查记录

# 1.1  结构工程检验批验收记录

## 1.1.1  模板工程

RF1.1.1    模板工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.4.2条 |  | 固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.4.5条 |  | 预埋件、预留孔和预留洞安装及允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.1.2  底板钢筋工程

RF1.1.2    底板钢筋工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015）、07FG图集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.5.1条 |  | 钢筋进场时试件检验结果应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.2条 |  | 力学性能检验及质量应符合规程的规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.3条 |  | 钢筋的品种、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.4条 |  | 拉结钢筋设置应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.5.5条 |  | 钢筋代换应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.5.6条 |  | 钢筋除锈、调直不得采用冷拉方法 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.5.7条 |  | 钢筋加工的形状、尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.8条 |  | 钢筋的接头宜设置在受力较小处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.9条 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面完好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.10条 |  | 钢筋安装位置允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 07FG图集 |  | 外墙外侧竖向钢筋锚入底板长度≥1.5laf |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 07FG图集 |  | 临空墙外侧竖向钢筋锚入底板底面长度≥1.0laf |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 07FG图集 |  | 防护单元隔墙竖向钢筋锚入底板底面长度≥1.0laf |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 07FG图集 |  | 底板上下层通长钢筋伸至外墙端部，并弯锚15d |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.1.3  人防墙体钢筋工程

RF1.1.3    人防墙体（非门框墙）钢筋工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015）、07FG图集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.5.1条 |  | 钢筋进场时试件检验结果应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.2条 |  | 力学性能检验及质量应符合规程的规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.3条 |  | 钢筋的品种、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.4条 |  | 拉结钢筋设置应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.5.5条 |  | 钢筋代换应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.5.6条 |  | 钢筋除锈、调直不得采用冷拉方法 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.5.7条 |  | 钢筋加工的形状、尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.8条 |  | 钢筋的接头宜设置在受力较小处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.9条 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面完好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.10条 |  | 钢筋安装位置允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 07FG图集 |  | 人防墙体连接构造必须符合07FG01图集要求 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.1.4  顶板钢筋工程

RF1.1.4    顶板钢筋工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015）、07FG图集 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 | 检查 结果 |
|  | 1 | 第6.5.1条 |  | 钢筋进场时试件检验结果应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.2条 |  | 力学性能检验及质量应符合规程的规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.3条 |  | 钢筋的品种、规格等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.4条 |  | 拉结钢筋设置应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第6.5.5条 |  | 钢筋代换应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第6.5.6条 |  | 钢筋除锈、调直不得采用冷拉方法 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第6.5.7条 |  | 钢筋加工的形状、尺寸允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第6.5.8条 |  | 钢筋的接头宜设置在受力较小处 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第6.5.9条 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面完好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第6.5.10条 |  | 钢筋安装位置允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 07FG图集 |  | 当外墙厚度≤顶板厚度，外墙外侧竖向钢筋锚入顶板≥1.5laf；当外墙厚度＞顶板厚度，顶板上层钢筋锚入外墙≥1.7laf |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 07FG图集 |  | 临空墙外侧竖向钢筋锚入顶板顶面长度≥1.0laf |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 07FG图集 |  | 防护单元隔墙竖向钢筋锚入顶板顶面长度≥1.0laf |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 07FG图集 |  | 顶板上下层通长钢筋伸至外墙端部，并弯锚15d |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.1.5  防水混凝土工程

RF1.2.5    防水混凝土工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第8.2.2条 |  | 防水混凝土的原材料等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.2.3条 |  | 防水混凝土的抗渗等级应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.2.4条 |  | 防水混凝土结构的施工缝等设置和构造应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第8.2.5条 |  | 防水混凝土结构表面坚实、平整；埋设件位置准确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第8.2.6条 |  | 防水混凝土结构表面的裂缝不得贯通。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第8.2.7条 |  | 防水混凝土结构厚度等允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.2 孔口防护工程检验批验收记录

## 1.2.1  门框墙制作

RF1.3.1    门框墙制作检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.2.2条 |  | 门框墙混凝土强度等级不应低于C30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.2.3条 |  | 门框墙受力钢筋直径、间距及设置拉结筋应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.2.4条 |  | 防护密闭门和密闭门的门框墙厚度应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.2.5条 |  | 防护门、防护密闭门门洞四角的斜向钢筋配置应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.2.6条 |  | 门框墙周边宽度应满足门扇安装和启闭应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第7.2.7条 |  | 钢材的品种和质量等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第7.2.8条 |  | 钢筋的规格、形状等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 第7.2.9条 |  | 钢筋有瑕疵，严禁按原规格使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 第7.2.10条 |  | 混凝土所用水泥、骨料等应符合施工规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 第7.2.11条 |  | 混凝土的配合比等应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 第7.2.12条 |  | 商品混凝土质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 第7.2.13条 |  | 钢门框与门框墙连成整体。活门槛与门框连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 第7.2.14条 |  | 钢筋混凝土门框墙无蜂窝无孔洞无露筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.2.15条 |  | 门框墙的混凝土应振捣密实。门框墙麻面面积应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.2.16条 |  | 门框墙制作及预埋门框的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.2  防护门、防护密闭门、密闭门安装

RF1.2.2   防护密闭门、密闭门安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.3.1条 |  | 防护密闭门、密闭门性能等指标应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.3.2条 |  | 门扇与门框应贴合严密 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.3.3条 |  | 门扇铰页连接处受力均匀，设置垫片应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.3.4条 |  | 密封条粘接牢固、平整。胶条接头搭接应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.3.5条 |  | 门扇应自动开到终止位置，传动部件涂油润滑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第7.3.6条 |  | 钢筋混凝土门扇无蜂窝等瑕疵。钢门扇无严重变形 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 第7.3.7条 |  | 门扇应开关轻便,闭锁启闭灵活 |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.3.8条 |  | 门扇的零部件齐全，无锈蚀，无损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.3.9条 |  | 双扇拱形门的上下两端与门框间，有符合要求的间隙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.3.10条 |  | 门扇安装允许偏差和检验方法应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.3  防爆波活门安装

RF1.2.3    防爆波活门安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第7.4.1条 |  | 防爆波悬摆活门的规格等应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.4.2条 |  | 防爆波悬摆活门安装牢固，开启方向、位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.4.4条 |  | 防爆波悬摆活门凹入墙面的距离应符合设计要求和规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.4.5条 |  | 防爆波悬摆活门安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.4.7条 |  | 防爆波悬摆活门安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.4  自动排气活门、防爆超压排气活门安装

RF1.3.4    自动排气活门、防爆超压排气活门安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.5.1条 |  | 自动排气活门等开启方向须朝向排风方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.5.2条 |  | 自动排气活门等应与工程内的通风短管在垂直和水平方向错开布置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.5.3条 |  | 自动排气活门等安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.5.4条 |  | 自动排气活门等安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.3 战时给水排水工程检验批验收记录

## 1.3.1  战时给排水（消防）穿墙管施工

RF1.3.1   战时给排水（消防）穿墙管施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程施工及验收规范（GB50134-2004）、人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.6.1条 |  | 当管道穿过工程外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时,预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.2条 |  | 给水穿墙密闭管采用钢塑复合管或热镀锌钢管，排水穿墙密闭管采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.3条 |  | 密闭翼环采用厚度不小于3mm的钢板制作，其翼高不小于50mm。密闭翼环与密闭穿墙管的结合部位应满焊。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.4条 |  | 密闭翼环应位于墙体中间，与周围结构钢筋焊牢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.6.5条 |  | 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度应不小于40㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.6条 |  | 密闭穿墙管作套管应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.7条 |  | 当管线穿过临空墙等预埋的套管时，设置防护抗力片(管径大于DN150㎜的给排水管) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.8条 |  | 密闭穿墙管施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.6.9条 |  | 进出工程管道安装防护阀门，距离墙体不宜大于200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.2  防爆地漏施工

RF1.3.2    防爆地漏施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第10.5.2条 |  | 口部底板预埋排水管道应施工到位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 第10.8.5条 |  | 防爆地漏的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.4  战时通风工程检验批验收记录

## 1.4.1  战时通风穿墙管施工

RF1.4.1   战时通风穿墙管施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程施工及验收规范（GB50134-2004）、人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.6.1条 |  | 当管道穿过工程外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时,预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.2条 |  | 通风穿墙密闭管采用厚度2㎜~3㎜的钢板焊接制作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.3条 |  | 密闭翼环采用厚度不小于3mm的钢板制作，其翼高不小于50mm。密闭翼环与密闭穿墙管的结合部位应满焊。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.4条 |  | 密闭翼环应位于墙体中间，与周围结构钢筋焊牢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.6.5条 |  | 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度不小于100㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.6条 |  | 密闭穿墙管作套管应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.7条 |  | 当管线穿过临空墙等预埋的套管时，设置防护抗力片（管径大于DN150㎜的风管） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.8条 |  | 密闭穿墙管施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第7.6.9条 |  | 进出工程管道安装密闭阀门，距离墙体不宜大于200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.2 口部金属风管制作

RF1.4.2   口部金属风管制作检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.2.2条 |  | 风管的规格、尺寸、厚度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.2.3条 |  | 风管咬缝必须紧密，宽度均匀，无孔洞等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.2.4条 |  | 焊缝严禁有烧穿等缺陷。纵向焊缝必须错开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.2.5条 |  | 风管外观质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.2.6条 |  | 风管的法兰应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.2.7条 |  | 风管加固应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.2.8条 |  | 不锈钢、铝板和复合钢板风管外观应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.2.9条 |  | 金属风管及法兰制作的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.3  滤尘器、过滤吸收器安装

RF1.4.3    滤尘器、过滤吸收器安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.6.2条 |  | 设备的型号等应符合设计要求。检査合格证和图纸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.6.3条 |  | 设备与管路连接不得漏气，固定支架应平正、稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.6.4条 |  | 过滤吸收器外壳应无损伤等影响密闭效果的情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.6.5条 |  | 风管法兰焊接应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.6.6条 |  | 油网滤尘器的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.6.7条 |  | 过滤吸收器的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.6.8条 |  | 滤尘器等安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.4  密闭阀门安装

RF1.4.4    密闭阀门安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.7.2条 |  | 密闭阀门的型号、规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.7.3条 |  | 密闭阀门标志压力的箭头方向与冲击波方向一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.7.4条 |  | 密闭阀门安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.7.5条 |  | 阀门支架及支墩的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.7.6条 |  | 预埋短管直径与阀门实际内径一致。阀门尺寸应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.7.7条 |  | 密闭阀门安装允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.5  战时通风机安装

RF1.4.5   战时通风机安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.9.2条 |  | 通风机与配用电机的型号等应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.9.3条 |  | 风机叶轮严禁与壳体碰擦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.9.4条 |  | 通风机进风斗与叶轮的间隙均匀,符合技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.9.6条 |  | 叶轮旋转方向正确，运转后轴承温升不超过规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.9.7条 |  | 离心风机的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.9.8条 |  | 管道风机安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.9.10条 |  | 电动脚踏两用风机安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.9.11条 |  | 通风机等安装的允许偏差和检验方法应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4.6  通风管线安装

RF1.4.6    通风管线安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第11.10.2条 |  |  | 压差测量管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.10.3条 |  |  | 放射性监测取样管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第11.10.4条 |  |  | 尾气监测取样管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第11.10.5条 |  |  | 增压管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第11.10.6条 |  |  | 测压管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第11.10.7条 |  |  | 气密性测量管的安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第11.10.8条 |  |  | 通风管线穿墙应采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第11.10.9条 |  |  | 通风管线不使用应将末端的阀门关闭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.5  战时电气工程检验批验收记录

## 1.5.1  战时电气穿墙管施工

RF1.5.1   战时电气穿墙管施工检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | 检验批部位 |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人民防空工程施工及验收规范（GB50134-2004）、人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第7.6.1条 |  | 当管道穿过工程外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时,预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.2条 |  | 电缆管线和预留备用管采用壁厚不小于3㎜的热镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.3条 |  | 密闭翼环采用厚度不小于3mm的钢板制作，其翼高不小于30mm。密闭翼环与密闭穿墙管的结合部位应满焊。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.4条 |  | 密闭翼环应位于墙体中间，与周围结构钢筋焊牢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第7.6.5条 |  | 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度不小于50㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第7.6.6条 |  | 密闭穿墙管作套管应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第7.6.7条 |  | 当管线穿过临空墙等预埋的套管时，设置防护抗力片（常5级、核5级） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第7.6.8条 |  | 密闭穿墙管施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.2  电缆线路工程

RF1.5.2   电缆线路工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.2.1条 |  |  | 动力、照明线路采用电缆或护套线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.2.2条 |  |  | 防密门、密闭门门框墙上预埋备用管，采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.2.3条 |  |  | 母线不得直接穿过临空墙等；穿过时采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 第12.2.4条 |  |  | 电缆桥架不得直接穿过临空墙等；穿过时采取防护密闭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 第12.2.5条 |  |  | 金属电缆导管必须接地或接零可靠，应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 第12.2.6条 |  |  | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.2.7条 |  |  | 电缆桥架安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.2.8条 |  |  | 桥架内电缆敷设应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.3  导管及线槽敷设工程

RF1.5.3    导管及线槽敷设工程检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
|  | 1 | 第12.3.2条 |  |  | 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和薄壁的钢导管不得套管熔焊连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.3.4条 |  |  | 设置过线盒，盒内不得有接线头。过线盒穿线密封加盖板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.3.5条 |  |  | 防爆波电缆井施工应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.4  动力照明配电箱(盘)安装

RF1.5.4    动力照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.5.6条 |  | 动力配电箱等不得在防护密闭或密闭墙体上嵌墙暗装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.5.7条 |  | 三种通风方式信号装置安裝应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 第12.5.8条 |  | 防爆音响信号按钮安裝位置应符合设计要求,防护可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 第12.5.14条 |  | 照明配电箱安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5.5  接地装置安装

RF1.6.5   接地装置安装检验批质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  | 人防验评标准（RFJ1-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 第12.8.1条 |  | 防密门、密闭门、防爆波活门的金属门框应做等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 第12.8.2条 |  | 应利用工程结构钢筋和桩基内钢筋做自然接地体。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.6  隐蔽工程质量验收记录

## 1.6.1  主体结构隐蔽工程检查验收记录

RF1.6.1    主体结构隐蔽工程检查验收记录表

工程名称：             建设单位：              图号：

隐蔽部位：             施工单位：              隐蔽日期：  年  月   日

| 隐蔽检查内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理工程师 核查意见： 核查人： | 试验单、合格证、焊件编号 | 名称或直径 | 出厂合格证编号 | 试验单编号 |

专业技术负责人：	　　　　　　质量检查员：　　　　　　　	填表人：

注：1、本表适用于砼、钢筋、防水等隐蔽工程。

2、隐蔽部位：

钢筋、砼：防护单元，底板、顶板、梁、柱、墙；

3、隐蔽检查内容：

1.钢筋工程

(1)施工图号、设计变更单编号；

(2)钢筋直径、根数、钢号、间距、保护层、拉结筋、斜向加强筋、门框受力筋、穿梁筋、钢筋代换等。

2.砼工程

(1)砼设计强度等级、浇筑方法；

(2)几何尺寸；外防水做法；

(3)抗压、抗渗试验报告单编号。

## 1.6.2  战时风机试运转记录

RF1.6.2    战时风机试运转记录表

制表日期：     年      月     日

工程名称：          施工单位：         建设单位：

分项工程名称：          采用设备名称：       监理单位：

试运转时间：     年     月    日   时起至    月    日     时止

| 风机试运转情况 |  | 情况说明及问题处理： 班（组）长：主要操作人: |
| --- | --- | --- |
| 监理工程师 核查意见 | 核查人： | 项目经理： 专业技术负责人： 专业工长： |

## 1.6.3  人防门门框安装前隐蔽工程

人防门门框安装隐蔽工程验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  |  |  |  | 隐检日期 |  |  |  |
| 检查部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐检依据： 主要材料名称及规格/型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐检内容： 影像资料的部位、数量： 申报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 检查结论： □ 同意隐蔽 □不同意，整改后复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论： 复查人： 复查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |  | 检测员 |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 专业工程师 |  |  |

注：本表应与《门框墙制作检验批质量验收记录表》相对应。

## 1.6.4  人防门框合模复检检查

人防门框合模复检检查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容： 申报人： |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 检查结论： □同意隐蔽 □不同意，整改后复查 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论： 复查人： 复查日期： |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 施工单位 |  |  | 专业质检员 | 专业工长 | 检测员 |
|  | 监理单位 |  |  |  | 专业工程师 |  |

# 1.7  分项工程质量验收记录

## 1.7.1   分项工程质量验收记录

RF1.9.1    _    _  分项工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 检验批名称 |  | 检验批容量 | 部位/区段 | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检査结果 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.8  分部工程质量验收记录

## 1.8.1  结构分部工程验收记录

RF1.8.1    结构工程分部工程验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 |  | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 底板钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人防墙体钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 顶板钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

注:结构分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

## 1.8.2 孔口防护分部工程验收记录

RF1.8.2   孔口防护工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 |  | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 门框墙制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护密闭门、密闭门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防爆波活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自动排气活门、防爆超压排气活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

注:孔口防护分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

## 1.8.3 战时给排水分部工程验收记录

RF1.8.3    战时给排水工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 战时给排水（消防）穿墙管施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防爆地漏施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

## 1.8.4  战时通风分部工程验收记录

RF1.8.4   战时通风工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 | 施工单位检査结果 |  |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 战时通风穿墙管施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 口部金属风管制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 滤尘器、过滤吸收器安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 密闭阀门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 战时风机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风管线安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 1.8.5 战时电气分部工程验收记录

RF1.8.5    战时电气工程分部工程质量验收记录表

编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批容量 | 施工单位检査结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 | 战时电气穿墙管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 导管及线槽敷设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力照明配电箱(盘)安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地装置安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验 收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

# 1.9  单位工程质量竣工验收记录

## 1.9.1  单位工程质量竣工验收记录

RF1.9.1    单位工程质量竣工验收记录表

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  | 建筑面积(m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 技术负责人 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 完工日期 |  |  |
| 序号 | 项目 | 验收记录 |  |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 分部工程验收 | 共 分部，经查符合标准及设计规 定 分部 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 项，经核查符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 监理单位 |  | 施工单位 |  |  | 设计单位 |  |
|  | (公章） 项目 负责人 年 月 日 | (公章) 总监理 工程师 年 月 日 |  | (公章) 项目 负责人 年 月 日 |  |  | (公章） 项目 负责人 年 月 日 |  |

注:单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

## 1.9.2  单位工程质量控制资料核查记录

RF1.9.2    单位工程质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 |  | 核查人 |
| 1 | 结构 | 图纸会审、设汁变更、洽商记录 |  |  |  | 施工单位： 监理单位： (手签) |
| 2 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 5 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 预制构件、预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |
| 7 |  | 主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |
| 8 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 9 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |
| 1 | 孔口 防护 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收表 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 防护设备出厂合格证书 |  |  |  |  |
| 6 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 1 | 战时给水 排水 | 图纸会审、计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 1 | 战时通风 与空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 战时风机试运转记录 |  |  |  |  |
| 5 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 1 | 战时 电气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工记录 |  |  |  |  |
| 4 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

填制说明

1.1.1模板工程检验批

本表适用于现浇混凝土顶板、防护外墙、临空墙、门框墙、密闭墙、防护单元间隔墙等模板工程。

(Ⅰ)主控项目

检查数量：全数检查。

检验方法：1现场观察检查。

（Ⅱ）一般项目

1检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

检验方法：钢尺检查。

预埋件和预留孔洞的允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋钢板中心线位置 |  | 5 |
| 2 | 预埋管、预留孔中心线位置 |  | 5 |
| 3 | 插筋 | 中心线位置 | 5 |
|  |  | 外露长度 | +10,0 |
| 4 | 预埋螺栓 | 中心线位置 | 2 |
|  |  | 外露长度 | +10,0 |
| 5 | 预留洞 | 中心线位置 | 10 |
|  |  | 尺寸 | +10,0 |

1.1.2  底板钢筋工程

本表适用于底板钢筋绑扎工程。

(Ⅰ)主控项目

检查数量：1按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

2按有关规程确定。

3、4、5、6全数检查。

检验方法：1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

2检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

3观察，钢尺检查。

4、6观察。

5观察，尺量检查，检查施工记录。

（Ⅱ）一般项目

检查数量：1按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

2、5、6、7、8全数检查。

3进场时和使用前全数检查。

4在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

检验方法：1用钢尺检查。钢筋加工的允许偏差见下表。

2、5、6、7、8观察，钢尺检查。

3观察。

4钢筋安装位置的允许偏差和检验方法见下表。

钢筋加工允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 2 | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 3 | 箍筋内净尺寸 | ±5 |

钢筋安装位置允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 网眼尺寸 |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 2 | 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 宽、高 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 3 | 受力钢筋 | 间距 |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  |  | 排距 |  | ±5 |  |
|  |  | 保护层厚度 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  |  | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 钢尺检查 |
| 4 | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 5 | 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 6 | 预埋件 | 中心线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  |  | 水平高差 |  | +3.0 | 钢尺和塞尺检查 |

1.1.3  人防墙体钢筋工程

本表适用于人防墙（非门框墙）钢筋绑扎工程。

(Ⅰ)主控项目

检查数量：1按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

2按有关规程确定。

3、4、5、6全数检查。

检验方法：1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

2检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

3观察，钢尺检查。

4、6观察。

5观察，尺量检查，检查施工记录。

（Ⅱ）一般项目

检查数量：1按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

2、5全数检查。

3进场时和使用前全数检查。

4在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

检验方法：1用钢尺检查。钢筋加工的允许偏差如底板。

2、5观察，钢尺检查。

3观察。

4钢筋安装位置的允许偏差和检验方法如底板。

1.1.4  顶板钢筋工程

本表适用于顶板钢筋绑扎工程。

(Ⅰ)主控项目

检查数量：1按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

2按有关规程确定。

3、4、5、6全数检查。

检验方法：1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

2检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

3观察，钢尺检查。

4、6观察。

5观察，尺量检查，检查施工记录。

（Ⅱ）一般项目

检查数量：1按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

2、5、6、7、8全数检查。

3进场时和使用前全数检查。

4在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

检验方法：1用钢尺检查。钢筋加工的允许偏差如底板。

2、5、6、7、8观察，钢尺检查。

3观察。

4钢筋安装位置的允许偏差和检验方法如底板。

## 1.1.5 防水混凝土工程

本表适用于具有防水功能的现浇混凝土或钢筋混凝土人防工程。

检查数量：应按混凝土外露面积每100㎡抽查1处，每处10㎡，且不得少于3处。

(Ⅰ)主控项目

检验方法：1检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

2检查防水混凝土抗渗等级试验报告。

3观察，检查隐蔽工程验收记录。

（Ⅱ）一般项目

1观察检查。

2用刻度放大镜检查。

3尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

1.2.1门框墙制作

本表适用于防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门门框墙的制作。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法：1项检查混凝土强度试验报告。

2、4、5、7项观察，尺量检查。

3项尺量检查。

6项检查出厂质量证明书和试验报告。

8、13项观察检查。

9、11项检查出厂合格证或试验报告。

10项观察，检查施工记录。

12项观察，检查施工记录。

（Ⅱ）一般项目

1检验方法 观察，尺量检查。

2门框墙制作的允许偏差和检验方法如下表。

门框墙制作的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差(㎜) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门框孔宽度L(㎜) | L≤1500 | 2.0 | 尺量检查 |
|  |  | 1500＜L≤2500 | 3.0 |  |
|  |  | L＞2500 | 4.0 |  |
| 2 | 门框孔高度H(㎜) | H≤1500 | 2.0 |  |
|  |  | 1500＜H≤2500 | 3.0 |  |
|  |  | H＞2500 | 4.0 |  |
| 3 | 门框孔对角线长度X（㎜） | X≤2000 | 4.5 | 用磁力线锥、尺量检查 |
|  |  | X＞2000 | 5.5 |  |
| 4 | 门框垂直度（㎜） | L≤2000 | 2.5 |  |
|  |  | 2000＜L≤3000 | 3.0 |  |
|  |  | 3000＜L≤5000 | 4.0 |  |
|  |  | L＞5000 | 5.0 |  |

## 1.2.2  防护密闭门、密闭门安装

本表适用于防护门、防护密闭门、密闭门门扇的安装工程，由人防设备安装企业取得人防岗位培训的施工员组织工长、班组长评定。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法 1检查出厂合格证或试验报告。

2观察，灯光检查。

3观察，尺量检查。

4、5、6观察检查。

7观察和手板检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 1、2观察检查。

3门框墙制作的允许偏差和检验方法如下表。

门扇安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差(㎜) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门扇宽度L(㎜) | L≤1500 | 2.0 | 尺量检查 |
|  |  | 1500＜L≤2500 | 3.0 |  |
|  |  | L＞2500 | 4.0 |  |
| 2 | 门扇高度H(㎜) | H≤1500 | 2.0 |  |
|  |  | 1500＜H≤2500 | 3.0 |  |
|  |  | H＞2500 | 4.0 |  |
| 3 | 门扇对角线长度X（㎜） | X≤2000 | 4.5 |  |
|  |  | X＞2000 | 5.5 |  |
| 4 | 门扇与门框贴合面间隙 LH（㎜） | LH≤3000 | 2.5 | 塞尺检查 |
|  |  | LH＞3000 | 3.5 |  |

注：LH为门孔宽度和高度中较大值。

## 1.2.3  防爆波活门安装

本表适用于防爆波活门的安装工程，由人防设备安装企业取得人防岗位培训的施工员组织工长、班组长评定。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法 1检查出厂合格证，按图纸检查实物。

2观察和手扳检查。

3观察检查。

4用手摆动和压紧贴合面检查。

（Ⅱ）一般项目

防爆波悬摆活门安装允许偏差和检验方法如下表。

防爆波悬摆活门安装允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆波悬摆活门 | 坐标 | 10 | 用经纬仪或拉线和尺量检查 |
|  | 标高 | ±5 | 用水准仪或尺量检查 |
|  | 框正、侧面垂直度 | 5 | 用磁力线锥、尺量检查 |

1.2.4  自动排气活门、防爆超压排气活门安装

本表适用于自动排气活门、防爆超压排气活门的安装工程，由人防设备安装企业取得人防岗位培训的施工员组织工长、班组长评定。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法 1、2观察检查。

3观察，手扳检查。

（Ⅱ）一般项目

自动排气活门、防爆超压排气活门安装允许偏差和检验方法如下表。

自动排气活门、防爆超压排气活门安装允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（㎜） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动排气活门、防爆超压排气活门 | 坐标 | 10 | 用经纬仪或拉线和尺量检查 |
|  | 标高 | ±5 | 用水准仪或尺量检查 |
|  | 平衡锤杆铅垂度 | 5 | 用磁力线锥、尺量检查 |

## 1.3.1  战时给排水（消防）穿墙管施工

本表适用于给水管、排水管等进出工程管线的防护密闭预埋工程。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法 1、2、4观察，检查工程施工记录。

3观察、尺量检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 1、3、5观察、尺量检查。

2观察，检查工程施工记录。

4观察检查。

## 1.3.2 防爆地漏施工

本表适用于口部排水管道预埋和防爆地漏的安装。

防爆地漏安装高度应低于周围地面5㎜～10㎜，并有1%的坡度坡向地漏。防护盖板可采用HPB300级钢制造，表面光洁无毛刺，镀锌或镀铬。防爆地漏应为不锈钢或铜材质。防爆地漏平时处于开启状态位，战时处于密闭状态位。

(Ⅰ)主控项目

检查数量：全数检查。

检验方法 1、2观察检查。

## 1.4.1  战时通风穿墙管施工

本表适用于进出工程通风管线的防护密闭预埋工程。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法 1、2、4观察，检查工程施工记录。

3观察、尺量检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 1、3、5观察、尺量检查。

2观察，检查工程施工记录。

4观察检查。

## 1.4.2 口部战时金属风管制作

本表适用于薄钢板和复合钢板风管及法兰制作。

检查数量：按制作数量抽查20%，且不得少于10件。

(Ⅰ)主控项目

检验方法 1尺量检查。

2、3观察检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 1观察和拉线、尺量检查。

2、4观察和尺量检查。

3观察和手扳检查.

5金属风管及法兰制作的允许偏差和检验方法应符合下表规定。

金属风管及法兰制作允许偏差验收记录表

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形风管外径 | ≤300mm | 0 -1 | 用直尺互成90°的直径 |
|  |  | ＞300mm | 0 -2 |  |
| 2 | 矩形风管大边 | ≤300mm | 0 -1 | 尺量检查 |
|  |  | ＞300mm | 0 -2 |  |
| 3 | 圆形法兰直径 |  | +2 0 | 用直尺互成90°的直径 |
| 4 | 矩形法兰边长 |  | +2 0 | 用尺量四边 |
| 5 | 矩形法兰两对角线之差 |  | 3 | 尺量检查 |
| 6 | 法兰平整度 |  | 2 | 法兰放在平台上，用塞尺检查 |
| 7 | 法兰焊缝对接处的平整度 |  | 1 |  |

## 1.4.3  滤尘器、过滤吸收器安装

本表适用于油网滤尘器和过滤吸收器的安装。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法：1检查产品合格证和对照设计图纸检查。

2、3观察检查。

4、5、6观察，吊线和尺量检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 ：1油网滤尘器、过滤吸收器安装的允许偏差和检验方法如下表。

油网滤尘器、过滤吸收器安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标高 |  | ±10 |  |
| 1 | 油网滤尘器 | 水平度 | 单个 | 3 | 拉线、水平尺和尺量检查 |
|  |  |  | 成组 | 4 |  |
|  |  | 垂直度 | 单个 | 5 | 吊线和尺量检查 |
|  |  |  | 成组 | 6 |  |
| 2 | 过滤吸收器 | 坐标 |  | 10 | 尺量检查 |
|  |  | 罐体中心距 |  | 5 |  |
|  |  | 垂直度 | 单个 | 2 | 吊线和尺量检查 |
|  |  |  | 成组 | 5 |  |

## 1.4.4  密闭阀门安装

本表适用于通风管道上密闭阀门的安装。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法：1对照设计图纸检查。

2、4观察检查。

3观察，尺量检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 ：1尺量检查。

2密闭阀门安装允许偏差和检验方法如下表。

密闭阀门安装允许偏差验收记录表

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 3 | 尺量检查 |
| 2 | 标高 | ±3 |  |

1.4.5  战时通风机安装

本表适用于风压低于3kPa的中低压离心式或管道式通风机以及电动脚踏两用风机的安装。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法：1产品合格证和对照设计图纸检查。

2转动叶轮检查。

3观察检查。

4观察和对照设计图检查。

5检查试运行记录或试车检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 ：1、2观察和手扳检查。

3观察检查。

4观察和扳动检查。

5通风机安装允许偏差和检验方法如下表。

通风机和空调机安装允许偏差验收记录表

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风机 | 中心线的平面位置 | 10 | 经纬仪或拉线和尺量检查 |
| 2 |  | 标高 | ±10 | 水准仪或水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
| 3 |  | 皮带轮轮宽中心平面位置 | 1 | 在主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查 |
| 4 |  | 传动轴水平度 | 0.2/1000 | 在轴或皮带轮0°和180°的两个位置上用水平仪检查 |

## 1.4.6  通风管线安装

本表适用于压差测量管、放射性监测取样管、尾气监测取样管、增压管、测压管和气密性测量管的安装。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法：1、2、3、4、5观察检查

6观察和尺量检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 ：1、2观察检查。

## 1.5.1  战时电气穿墙管施工

本表适用于进出工程电气管线的防护密闭预埋工程。

检查数量：全数检查。

(Ⅰ)主控项目

检验方法 1、2、4观察，检查工程施工记录。

3观察、尺量检查。

（Ⅱ）一般项目

检验方法 1、3观察、尺量检查。

2观察，检查工程施工记录。

4观察检查。

## 1.5.2  电缆线路工程

本表适用于战时电缆线路工程。

(Ⅰ)主控项目

检查数量：1、2、3、4、6全数检查。

5按不同部位抽查5处。

检验方法：1、2、3、4观察和检查施工记录。

5观察检查。

6观察和检查隐蔽工程记录。

（Ⅱ）一般项目

1检查数量：支架按不同类型各抽查5段，电缆按不同类别各抽查5处。

检验方法 ：观察检查。

2检查数量：按不同敷设方式各抽查5处。

检验方法 ：观察和检查隐蔽工程记录及简图。

## 1.5.3  导管及线槽敷设工程

本表适用于战时导管及线槽敷设工程。

(Ⅰ)主控项目

检查数量： 1抽查5处。

2、3全数检查。

检验方法： 1、2、3观察检查。

## 1.5.4  动力照明配电箱(盘)安装

本表适用于成套配电柜及动力照明配电箱(盘)战时安装。

(Ⅰ)主控项目

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

（Ⅱ）一般项目

1检查数量：抽查5台。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程记录。

## 1.5.5  接地装置安装

本表适用于接地装置安装。

(Ⅰ)主控项目

检查数量：全数检查。

检验方法：1观察检查和检查安装记录。

2观察检查。