附件二

福州市人民防空指挥所管理中心

- 消防灭火器采购项目配置需求清单

- 一、项目场所概况

- （一）场所名称：福州市人民防空指挥所

- （二）建筑层数：地下一层、办公楼三层

- （三）使用性质：办公/地下办公机房

- （四）火灾危险性类别：A类（固体）为主 / E类带电设备等

- 二、项目编制依据

- （一）GB 55036-2022《消防设施通用规范》

- （二）GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》

- （三）建筑平面布置图及现场实际情况

- 三、火灾危险等级与配置标准

- （一）危险等级：中危险级 。

- （二）火灾种类：A类火灾（可燃固体），兼带电设备火灾（E类）。

- （三）配置原则：1、满足最小配置灭火级别；2、满足最大保护距离要求；3、每个配置点不少于2具，不多于5具；4、位置明显、便于取用、不影响安全疏散。

- 四、灭火器选型

- 根据场所类型建议：

- （一）办公区域采用MF/ABCE4 干粉灭火器（不低于4kg） 或 MS/ABEF3水基型灭火器（不低于3L）；

- （二）配电房、机房、精密设备间采用 MT/BE3 二氧化碳灭火器(不低于3kg）。

- 五、具体配置方案

- 按照各个房间用途和类型配置，合计干粉灭火器不低于59个，二氧化碳灭火器不低于34个，水基灭火器不低于7个。