附件

2023年福州市人防防护设备安装质量与企业从业能力检查情况汇总表

| 排名 | 防护设备企业 | 工程名称 | 现场存在问题 | 得分 | 创新项申报内容 | 得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州益兴人防工程设备有限公司 | 金闽小学 | 1、1处人防标识牌质量不符合要求。 | 90 | 产品的功能介绍、操作指南、维保提示信息化 | 3.91 | 93.91 |
| 2 | 福建闽防人防工程有限公司 | 海峡电子商务产业基地三期 | - 1处门扇标识喷涂有误； - 1处人防标识牌存在质量缺陷。 | 91 | 封堵槽后期保护措施、人防设施防碰撞警示、封堵构件间封堵型号及数量标识 | 2.59 | 93.59 |
| 3 | 福建省万鑫人防科技有限公司 | 金晟.金尊名城A区 | 1、1处人防标识牌质量不符合要求； 2、1处三防信号灯存在质量缺陷。 | 88 | 人防工程维护管理信息化 | 4 | 92 |
| 4 | 福建至信人防工程设备有限公司 | 城建大楼 | 1、1处活门槛螺栓孔未采取保护措施； 2、2处门扇标识喷涂外溢； 3、1处产品铭牌固定不牢靠。 | 89 | 防霉涂料在人防工程的应用 | 1.41 | 90.41 |
| 5 | 福建希尔盾人防工程有限公司 | - 福清市高山第二中心小学建设工程 | - 1、1处门槛表面混凝土渣未清理干净。 | 90 | 无 | 0 | 90 |
| 6 | 福建国盾人防设备科技有限公司 | 办公楼结建地下室 | - 1、2处人防门混凝土渣未清理干净； - 2、1台人风机运行存在异常； - 3、1处三防信号灯信号显示存在异常。 | 88 | 钢结构人防门限位孔活动盖板 | 1.73 | 89.73 |
| 7 | 福建广松人防设备有限公司 | 联东u谷·福州物联网产业园（一期） | - 1、2处人防门混凝土渣未清理干净； 2、2处人防门胶条脱落。 | 89 | 无 | 0 | 89 |
| 8 | 福建槐南人防工程有限公司 | 大东湖海洋温泉 度假村 | - 1处人防门门扇存在自开关现象； - 2处活门槛螺栓孔未采取保护措施； - 1处人防门扇油漆喷涂外溢； - 1处人防门混凝土渣未清理干净； 5、2处防护设备标识牌存在质量缺陷。 | 85 | 混凝土构件水池满水法养护 | 1.64 | 86.64 |
| 9 | 福建省中马人防设备有限公司 | 国贸·江城 花园 | 1、3处门扇标识喷涂外溢； - 2、2处人防门混凝土渣未清理干净； - 3、1处三防信号灯存在质量缺陷。 | 84 | 电动脚踏两用风机自动切换 | 2.27 | 86.27 |
| 10 | 福建省永瑞人防 科技有限公司 | 刘岐村村民住宅小区1#~4#楼 | 1、5处人防门标识喷涂存在外溢； | 86 | 无 | 0 | 86 |
| 11 | 福建金山人防设备制造有限公司 | 好山名郡 | 1、5处门扇标识喷涂外溢； 2、5处人防门混凝土渣未清理干净。 | 83 | 关于人防门及设备的名牌固定革新 | 1.82 | 84.82 |
| 12 | 福建宝宏人防工程防护设备有限公司 | 宏港纺织办公楼 | - 1、2处活门槛孔锁未保护； 2、2处人防门标识喷涂存在外溢。 | 83 | 封堵构件材料创新 | 1.64 | 84.64 |
| 13 | 福建国泰人防设备有限公司 | 德艺文创产业基地 | - 1.5处人防门标识喷涂存在外溢； 2.1处人防门门锁孔洞存在混凝土渣。 | 83 | 项目资料收集及管理 | 0.82 | 83.82 |
| 14 | 福建神庞民防工程科技有限公司 | 福抗创投中心 | - 1、2处活门槛存在灌浆现象； - 2、4处超压排气活门铭牌缺失； - 3、2处人防门混凝土渣未清理。 4、2处人防标识牌缺失或信息不完整。 | 83 | 无 | 0 | 83 |
| 15 | 福建省鑫磊防护 设备有限公司 | 永泰县教师进修校第一附属小学(葛岭中心小学) | - 1、1处人防门垂直度不符合要求； - 2、1处活门槛拆除后未编号； - 3、5处人防门标识喷涂存在外溢、字体边界模糊； 4、3处人防标识牌缺失。 | 80 | 增设过滤吸收器配件箱 | 2.41 | 82.41 |
| 16 | 泉州市闽联人防 工程防护设备公司 | 正祥·学林丰茂 商务中心 | - 1、2处人防门垂直度不符合要求； - 2、5处人防门标识喷涂存在外溢、字体边界模糊； - 3、1台人防风机运转时有杂音； 4、1处三防信号灯运行存在异常； 5、1处人防标识牌信息有误。 | 76 | 角钢冲剪下料、门框闭锁孔成型改进做法 | 1.73 | 77.73 |
| 17 | 福建世恒科技 有限公司 | 融旷学福园住宅 小区 | - 1、1处人防门门扇存在自开关现象； - 2、3处活门槛螺栓孔未采取保护措施； - 3、3处人防门标识喷涂存在外溢、字体边界模糊； - 4、2处人防门混凝土渣未清理； - 5、1处人防门胶条脱落； - 6、2台人防风机运转时有杂音； - 7、3处人防标识牌信息有误。 | 75 | 增设过滤吸收器配件箱 | 2.36 | 77.36 |
| 18 | 福建泰丰人防设备有限公司 | 滨海未来城二区 地块N | 1、4处活门槛螺栓孔未采取保护措施； 2、4处人防门标识喷涂存在外溢、字体边界模糊； 3、2处人防门混凝土渣未清理； 4、2台人防风机运转时有杂音； 5、1处三防信号灯运行存在异常。 | 77 | 无 | 0 | 77 |